## Slide 1: L’orgaNISATION PEDAGOGIQUE
Épreuve E5 option EC du BTSSN
Surveillance en température et vibrations du moteur thermique d'un groupe électrogène

## Slide 2
Épreuve E5 option EC du BTSSN
Surveillance en température et vibrations
du moteur thermique d'un groupe électrogène
Objet de l'intervention de l'épreuve E5 :
Surveillance des paramètres températures et vibrations d'un groupe électrogène d'un centre hospitalier sur une période d'une semaine.
Contexte de l'intervention proposée
Instrumenter le moteur thermique diesel pour surveiller vibrations et températures pendant une période de fonctionnement prolongée

## Slide 3: Organisation géographique des équipements communicants et d'instrumentation virtuelle du système
Centre Hospitalier
Locaux professionnels du prestataire du service

## Slide 4: Organisation des équipements sur le plateau BTSSN

## Slide 5: Organisation des équipements sur le plateau BTSSN

## Slide 6: Instrumentation déployée autour du groupe électrogène (Option n°1)
CompactRIO Integrated Systems with Real-Time Controller and Reconfigurable Chassis NI cRIO-9074
NI 9213
Module d'entrée pour thermocouple 16 voies
E-Type Fiberglass Thermocouple, 2m – 745690-E002
Équipements de mesure de température (Option n°1) : châssis cRIO-9074 et module NI 9213
Module NI9215
Dual-axis accelerometer ADXL203
(Analog Devices)
Accéléromètre Monitran MNT/1100
Carte de conditionnement du signal
Équipements de mesure de vibrations (Option n°1) : châssis cRIO-9074 et module NI 9215

## Slide 7: Instrumentation déployée autour du groupe électrogène (Option n°2)
34901A 20 Channel Multiplexer
Centrale d'acquisition HP 34970A
82357A USB/GPIB Interface
Équipements de mesure de températures (Option n°2) : Centrale d'acquisition Agilent 34970A commandée par bus GPIB, Instrument virtuel exécuté sur ordinateur portable.
Équipements de mesure de vibrations : chaîne d'acquisition des vibrations et instrument virtuel exécuté sur ordinateur portable
Thermocouples
Module d'acquisition NI-USB 6009
Accéléromètre Monitran MNT/1100
Dual-axis accelerometer ADXL203 (Analog Devices)
Carte de conditionnement du signal

## Slide 8: Découpage des activités de techniciens sur le système de surveillance du moteur thermique (Option EC)

## Slide 9: Découpage d'une séquence de CCF sur le système et évaluation des compétences

## Slide 10: Compétence C5.1 : préparer la solution et le plan d’action Choix du matériel
Offrir un nombre de solutions suffisant pour permettre un véritable choix de la configuration à mettre en œuvre :
  Diversifier les références de capteurs de vibrations :
Dual-axis accelerometer ADXL203
(Analog Devices)
Accéléromètre Monitran MNT/1100
SM-B 10
Sensel Measurement

## Slide 11: Cahier des charges : Accéléromètres sur cylindres n°1, 2 et 4, dynamique de mesure +/-50g, bande passante [5Hz:10kHz], précision 1%
L'accélération vibratoire
Les accélérations vibratoires sont considérées comme des accélérations de niveau moyen (généralement une centaine de g). Elles nécessitent un capteur de bande de passante allant jusqu'à 10kHz et de précision de l'ordre de 1% de l'échelle de mesure du capteur.
Evaluation C5.1
Choix correct du capteur accéléromètre
Définir la dynamique de la tension mesurée
Définir la résolution de la chaîne d’acquisition
Définir la fréquence d’échantillonnage
Sélectionner ou non une carte de conditionnement du signal
Choix correct du module d’acquisition et des paramètres de configuration de celui-ci

## Slide 12
Compétence C5.1 : préparer la solution et le plan d’action
Choix du matériel
Offrir un nombre de solutions suffisant pour permettre un véritable choix de la configuration à mettre en oeuvre :
  Diversifier les références de capteurs de température :
Sondes de températures PT100 (2, 3 ou 4 fils)
Thermocouples
(type J, K, T, E)
Capteur température I2C
(TC74, LM92 ...)
Evaluation C5.1
Choix correct du capteur de température
Définition correcte de l’emplacement du multiplexeur 34901A
Définition correcte les voies de connexions des capteurs de température

## Slide 13
Compétence C5.1 : préparer la solution et le plan d’action
Configuration du matériel
Offrir une configuration et un paramétrage des équipements à mettre en œuvre suffisamment complexes :
  Configuration des paramètres IP sur un réseau local :
  Définir les paramètres IP de l'équipement
  Définir les logiciels à utiliser pour le paramétrage de l'équipement
Console Telnet ou SSH
Measurement & Automation Explorer

## Slide 14: Compétence C5.1 : préparer la solution et le plan d’action Configuration du matériel
Offrir une configuration et un paramétrage des équipements à mettre en œuvre suffisamment complexes :
Configuration des paramètres GPIB de l'instrument de mesure :
  Sélectionner l'interface de communication (RS232 ou GPIB)
  Définir les paramètres GPIB de l'équipement
  Définir la procédure de modification des paramètres GPIB
  Définir les logiciels pour vérifier la connexion de l'appareil sur le bus GPIB
Sélection de l'interface
de communication et
définition de l'adresse
GPIB depuis la face avant de l'appareil
Agilent Connextion Expert
Evaluation C5.1
Définition correcte du paramétrage réseau des équipements et les logiciels nécessaires à la configuration
Définition correcte des paramètres GPIB des équipements et les logiciels nécessaires à la configuration
Définition des logiciels à installer et du déploiement sur les différentes cibles
Planification prévue des tâches de configuration à réaliser chez le prestataire du service, des tâches à réaliser chez le client.

## Slide 15: Compétence C5.1 : préparer la solution et le plan d’action Test du matériel
Module d'acquisition NI-USB 6009
Accéléromètre Monitran MNT/1100
Dual-axis accelerometer ADXL203 (Analog Devices)
Carte de conditionnement du signal
Mettre en service des équipements qui disposent d’une ou des application(s) de configuration et tests afin de :
  Relever les numéros de série
  Relever les versions logicielles installées dans les équipements
  Effectuer des tests intermédiaires sur la chaîne d’acquisition
Measurement & Automation Explorer

## Slide 16: Compétence C5.1 : préparer la solution et le plan d’action Test du matériel
34901A 20 Channel Multiplexer
Centrale d'acquisition HP 34970A
82357A USB/GPIB Interface
Thermocouples
Mettre en service des équipements qui disposent d’une ou des application(s) de configuration et tests pour :
  Relever les numéros de série
  Relever les versions logicielles installées dans les équipements
  Effectuer des tests intermédiaires sur la chaîne d’acquisition
Console SCPI
Evaluation C5.1
Définition d’une liste de paramètres d’identification matériel et logiciel à relever et de l’utilitaire à utiliser.
Définition d’une liste de tests intermédiaires à réaliser et les applications nécessaires aux tests.
Planification prévue des tâches de relevés de configurations et de tests intermédiaires à réaliser (Chez le prestataire du service ou chez le client).

## Slide 17: Compétence C5.1 : préparer la solution et le plan d’action Valider le plan d’action
Evaluation C5.1
Valider les commandes ou demandes d’approvisionnement réalisées
Valider le matériel préparé en vue de l’intervention.
Valider les documents de recette envoyé au client.
Valider les fiches d’intervention des deux techniciens.

## Slide 18: Compétence C5.2 : Mettre en œuvre une solution matérielle/logicielle en situation
Evaluation C5.2
(au cours des 4 heures d’intervention)
Vérifier que les tests prévus dans les fiches d’intervention sont réalisés et les résultats correctement interprétés.
Valider la rédaction des fiches d’intervention.
Vérifier que le technicien interprète correctement les résultats des tests finaux pour valider le cahier des charges.
Valider la rédaction des fiches d’intervention.
Vérifier que les règles de l’habilitation électrique sont respectées.
Vérifier que les règles de l’administrateur des réseaux informatiques sont respectées

## Slide 19: Compétence C5.3 : Effectuer la recette d’un produit avec le client
Evaluation C5.3
Valider l’exploitation des fiches d’intervention pour garantir l’installation conforme au cahier des charges.
Valider la rédaction des documents de recette par le chef d’équipe.
Vérifier que le chef maitrise toutes les procédures d’utilisation du système pour répondre à toute demande du client pendant la phase de recette.

## Slide 20
Merci de votre attention !
Épreuve E5 option EC du BTSSN
Surveillance en température et vibrations du moteur thermique d'un groupe électrogène